Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО Московский государственный технологический университет
«СТАНКИН»

Кафедра «Электротехника, электроника и автоматика»
Дисциплина «Электротехника»

Отчёт по лабораторной работе № 1
«Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора »

Выполнил: студент группы АДБ-17-11 Антонов А.Б.
Проверил: преподаватель Аверцев В.И.

Оценка: ______________	Дата: __________________

Москва 2019г.
Экспериментальное определение параметров однофазного двухобмоточного трансформатора

Цель работы: приобретение навыков работы с реальными электрическими устройствами, выбора измерительных приборов, определения цены деления измерительных приборов; освоение правил техники безопасности при проведении экспериментов с электротехническими устройствами.
В работе проводится исследование промышленного однофазного трансформатора 220 /140 B с полной мощностью S  250 ВА. Используются измерительные приборы высокого класса точности: амперметры, вольтметры и ваттметр. Регулирование входного напряжения от 0 до 250 В осуществляется с помощью лабораторного автотрансформатора (ЛАТР).
 Исследование трансформатора состоит из 2-х опытов:
     - опыта холостого хода;
- опыта короткого замыкания.

1.1. Опыт холостого хода.
Таблица 1
U1, В	40	80	120	160	200	220	250
U2, В	26.7	55	80	107	134	147	166
I1, А	0.05	0.12	0.185	0.26	0.355	0.44	1.44
P1, Вт	0.75	1	1.1	2	3.25	9	26

Опыт короткого замыкания.	()

Рис. 2.Принципиальная схема опыта короткого замыкания
Таблица 2
U_{1кз},В	14,65
I_{1ном},А	1,14
I_{2ном},А	1,7
P_{кз},Вт	16,6

I_1н=S OVER U_1н=250 over 220=1,136 "А"
I_2н=S OVER U_2н=250 over 147=1,7 "А"